价 格 咨 询 公 告

(2023)价询第12号

四平市第一人民医院拟对：“污水处理站日常运营托管服务”项目进行院内比选，为了规范采购行为，监察室对该项目进行公开价格咨询，欢迎有合作意向的报价单位积极参与，望周知！

具体安排如下：

提交地点：四平市第一人民医院监察室（机关楼二楼）

项目概述及要求：

| 名称 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 污水站运行托管要求 | 详见下方明细表 |

请报价人将最终报价单及相关资质证明（加盖单位公章，并附上联系人及联系电话），于2023年5月15日下午14时前送至机关楼二楼监察室，如有疑问，欢迎随时沟通，也欢迎有意向的报价单位实地踏查。

要求：

1、报价人应是具备相关资质的法人单位，且能提供长期合作；

2、报价人应具有良好的商业信誉，能够按时、保质保量地完成此项工作。

联系电话：0434-3539105

2023年5月9日

注：本公告有效期截止至2023年5月15日15时

污水站运行托管要求

一、污水处理站自然情况：

- 污水处理能力为300吨/日，日污水处理量为130-136吨。

- 污水处理工艺：接触氧化法。

- 三项在线监测指标：氨氮、COD、PH值。每4小时自动检测一次，检测结果自动上报省、市监测平台，已委托第三方机构运维。

- 其它十余项指标已委托第三方检测机构进行检测，检测频次分别为周、月、季度、半年度，指标详见下表。

| 四平市第一人民医院排污许可检测项目明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测项目 | 检测点位（个） | 检测次数 | 检测频次（次/天） | 频次 | 备注 |
| 污水站排气筒 | 臭气浓度 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 检测口 |
|  | 氨气 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 检测口 |
|  | 硫化氢 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 检测口 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 4 | 4 | 1 | 季度 | 一上三下 |
|  | 氨（氨气） | 4 | 4 | 1 | 季度 | 一上三下 |
|  | 硫化氢 | 4 | 4 | 1 | 季度 | 一上三下 |
|  | 甲烷 | 4 | 4 | 1 | 季度 | 一上三下 |
| 废水 | 悬浮物 | 1 | 52 | 1 | 周 | 总排口 |
|  | 五日生化需氧量 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 粪大肠菌群 | 1 | 12 | 1 | 月 | 总排口 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 石油类 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 动植物油 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 挥发酚 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 总氰化物 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 沙门氏菌 | 1 | 4 | 1 | 季度 | 总排口 |
|  | 志贺氏菌 | 1 | 2 | 2 | 年 | 总排口 |
|  | 总余氯 | 4 | 2 | 2 | 年 | 总排口 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 4 | 4 | 1 | 季度 | 东、南、西、北（厂界） |

二、污水处理站运营服务委托内容

甲方将医院污水处理站的日常维护管理工作委托乙方，主要包括(但不限于):

1、为污水处理站配置合格的操作、维修人员。

2、提供污水处理站所有设备日常维护保养和设备维修(不含在线检测设备。设备小修产生的每次各项维修费用合计2000元以内的由第三方承担。如果超出范围，其超出的费用由乙方提出申请计划，报请甲方经审计批准后，由甲方承担，由第三方组织实施维修。)

3、提供污水处理站运营需要的所有消杀药品和其它药剂(不含在线监测系统所需)。

4、保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。

5、运营服务范围：污水处理站自化粪池至消毒池出水口。

三、污水处理站运营服务管理要求

- 运行管理：第三方应按照污水处理标准流程进行操作，处理后的污水需达到国家综合医疗机构预处理排放标准（GB18466-2005）。我院将不定期对污水处理站进行监测和检查。

- 日常监测：第三方需要对污水站进出水以及生产过程中参数取样进行监测，并进行化验数据记录，认真填写运行记录本，并妥善保存。检测报告及运行记录等相关资料，每月末交由医院存档。同时根据监测数据及时对生产工艺进行调整，确保出水稳定达标。

- 设备管理：第三方负责设备日常开停机及维护保养，并填写相关维护保养记录，记录本应妥善保管。若设备出现故障，第三方需启动应急预案，迅速进行检查维修，第一时间解决故障，并按环保规范要求执行告知备案流程。

- 员工管理：第三方在承包运行期间，污水站相关工作人员应配备齐全，并遵守医院所有相关规定，安全问题由第三方自行负责。污水处理站需按照365天24小时制运行值班，薪酬由第三方负责。

- 第三方负责组织接受配合各级环保部门对污水站运行情况的监测和检查。如果发生污水处理不达标、后续整改、处罚、罚款等相关情况，由第三方全部承担，甲方不承担任何责任。

- 第三方应按环保部门及院内要求，完成与污水处理站相关的文字资料。包括但不限于各种规章制度的制定、报表的填写、台账、运行记录、及一切数据网上申报工作（例如排污许可证管理平台、在线数据披露平台、在线监测平台等）；按照排污许可证要求进行员工培训、应急预案、应急演练，并将影像文字资料交由我院存档。

- 第三方对现场化学品需分类存放，暂存间配备相应标识，保持室内设施卫生整洁。

- 第三方应配合我院进行《排污许可证》及《应急预案》到期后重新申报工作，提供技术指导。

四、污水处理站运营服务运维要求

- 化粪池清理、地下调节池漂浮物清理转运工作由第三方按规范要求负责执行。

- 污水处理站日常操作人员劳动保护用品由第三方按规范要求负责执行。

- 污水处理站日常所使用消杀药品，第三方自行决定药品品种及购买量，购买费用由第三方负责。

- 污水处理站每年所产生的污泥、活性炭、在线废液等危废品的转运及网上填报工作，由第三方负责。转运相关资料，交由院方备案。